PAGE  
汕濠环监验表字[2016]第3号                                                 第  9 页  共 9页

建设项目竣工环境保护
验收监测表

汕濠环监验表字[2016]第3号

	项目名称：冻干粉针剂建设项目

	委托单位：广东健信制药有限公司

	监测地址：汕头市濠江区三联工业区珠浦片区


汕头市濠江区环境保护监测站
二○一六年四月

承担单位：   汕头市濠江区环境保护监测站
站    长：   郭志隆 

项目负责人： 吴茂武
监测人员：   郭小华   吴茂武  郭 琦  顾濠锋   杜桂峰
编写：吴茂武

校对：郭 琦
审   核：

签   发：                       □ 站长
签发日期：      年   月   日
表一
	建设项目名称
	冻干粉针剂建设项目

	建设单位名称
	广东健信制药有限公司

	建设项目主管部门
	-------

	建设项目性质
	新建（√）  补办  改扩建  技改  迁建   （划√）

	主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力
	分装、复配冻干粉针剂（包括盐酸多西环素、左卡尼汀和注丁咯地尔等注射用的复配药剂）
2600万支/年

2600万支/年


	环评时间
	2012年12月
	开工日期
	2012年12月

	投入试生产时间
	2015年5月
	现场监测时间
	2016年3月

	环境影响报告表

审批部门
	汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局
	环境影响报告表

编制单位
	佛山市环境工程装备有限公司

	环保设施

设计单位
	惠州市大宇环保科技有限公司
	环保设施

施工单位
	惠州市大宇环保科技有限公司

	投资总概算
	19025.1万元
	环保投资

总概算
	950万元
	比例
	4.99%

	实际总投资
	19025.1万元
	实际环保投资
	950万元
	比例
	4.99%

	验收监测依据
	1. 国务院[1998]253号令《建设项目环境保护管理条理》；
2. 国家环保总局[2000]38号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）》；
3. 《广东省建设项目环境保护管理条例》；
4. 佛山市环境工程装备有限公司《广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目环境影响报告表》（2012.12）；
5. 广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目《监测委托书》；
6. 广东健信制药有限公司冻干粉针剂生产废水治理系统（惠州市大宇环保科技有限公司）。


	验收监测标准标号、级别
	根据汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局对该项目环境影响报告表审批意见：
1 废水排放综合执行《混装制剂类制药工业水污染物排放标GB21908-2008》新建企业污染物排放标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）的第二时段第二类污染物最高允许排放浓度的二级标准和中的严者；
2 噪声排放执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类标准，按现行功能区划执行Ⅲ类标准；
3 废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010) 新建锅炉A区新建、扩建、改建锅炉污染物排放标准，按现执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值标准。


表二

	生产工艺流程见下图
[image: image1.jpg]%
® |4 &
|| M

Y e T 1
E|BrE (R
o

[ #

%

e



主要污染工序：
1、废气主要来自燃油锅炉废气、备用发电机燃料废气、生产工序称重时产生的少量粉尘、厨房油烟。

2、噪声主要来自冷却塔、循环水泵、空压机、蒸汽发生器、装配工序各种机械设备运作产生的噪声。此外，厂房通风排气设备也将产生一定的噪声。

3、废水主要来自生产废水（包括配制罐体清洗水、其它器具、工作服的清洗水、厂房、设备表面清洗水）、生活办公用水。

4、空压系统和纯水制备系统通过反渗透产生的浓水，其硬度较高，其余污染指标不高；冻干机系统产生的冷剂冷却水水质较为洁净。反渗透浓水和冷剂冷却水一般可作为清净下水排入市政雨水管网。

5、固体废物主要来自原材料的包装袋等废料、复配工序产生的少量废屑。此外，员工生活也将产生一定的生活垃圾。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放流程：

    该项目主要污染源可分为废气、废水、噪声、固体废物四部分：

1、 废气

项目废气主要来自于厨房油烟和燃油锅炉废气。厨房安装油烟净化器，对油烟进行净化处理达标后排放；锅炉选用含硫率低的轻质柴油。
2、 废水

项目废水主要来源于生产废水（包括配制罐体清洗水、其它器具、工作服的清洗水、厂房、设备表面清洗水）、员工生活污水和食堂污水。员工生活污水和食堂污水经三级化粪池、餐饮废水经三级隔油池预处理后连同和生产废水通过污水处理设施，进行物化－生化处理达标后排放。
3、 噪声
项目噪声主要来自于冷却塔、循环水泵、空压机、蒸汽发生器等各种机械设备以及通风排气设备产生的噪声经减振、隔声、消声后排放。
4、 固体废物

项目固体废物主要来自医药原料的包装材料、加工中称重工序产生的少量粉尘，全部回收综合利用。其次，员工生活垃圾日产日清，送生活垃圾填埋场进行处置。



表四、废水监测结果

	监测

点位
	监测日期
	项目监测结果（mg/L,pH及注明除外）

	
	
	pH
	SS
	CODCr
	BOD5
	动植物油
	氨氮

	处理前
	3月30日
	8.95
	186
	209
	58
	9.94
	0.30

	
	
	8.76
	187
	200
	59
	10.5
	0.31

	
	
	8.87
	186
	205
	61
	9.76
	0.32

	
	3月31日
	8.89
	187
	202
	65
	10.4
	0.34

	
	
	8.75
	186
	210
	61
	11.1
	0.36

	
	
	8.92
	186
	205
	61
	10.4
	0.35

	
	二日均值
	——
	186
	205
	61
	10.4
	0.33

	处理后


	3月30日
	7.93
	18
	52
	14
	5.35
	0.23

	
	
	7.83
	17
	55
	15
	5.54
	0.24

	
	
	7.75
	18
	52
	14
	5.36
	0.23

	
	3月31日
	7.52
	19
	53
	14
	6.16
	0.23

	
	
	7.67
	18
	50
	15
	5.59
	0.26

	
	
	7.76
	18
	56
	14
	5.77
	0.24

	
	二日均值
	——
	18
	53
	14
	5.63
	0.24

	污染物去除率（%）
	--
	90.3
	74.1
	77.0
	45.9
	27.3

	污染物超标率（%）
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	执行标准： 
	《混装制剂类制药工业水污染物排放标GB21908-2008》新建企业污染物排放标准
	6～9
	≤30
	≤60
	≤15
	——
	≤10

	
	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段第二类污染物二级标准
	——
	——
	——
	——
	≤15
	——


表五、噪声及工况监测结果
	编号
	测点位置
	监测日期
	噪声强度Leq dB(A)
	标准限值

Leq dB(A)
	备注

	
	
	
	昼间
	夜间
	
	

	
	
	
	测量值
	背景值
	修正值
	测量值
	背景值
	修正值
	昼间
	夜间
	

	1#
	公司东北侧边界
	3月30日
	43.0
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	边界噪声

	
	
	
	43.3
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	3月31日
	45.0
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	
	45.2
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	2#
	公司西北侧边界
	3月30日
	44.6
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	边界噪声

	
	
	
	44.0
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	3月31日
	45.1
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	
	45.8
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	3#
	公司西南侧边界
	3月30日
	43.8
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	边界噪声

	
	
	
	43.4
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	3月31日
	48.1
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	
	51.4
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	4#
	公司东南侧边界
	3月30日
	43.4
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	边界噪声

	
	
	
	43.8
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	3月31日
	45.6
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	
	
	
	46.9
	――
	――
	――
	――
	――
	65
	――
	

	5#
	距锅炉一米处
	3月30日
	78.4
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	设备声源

	
	
	
	79.9
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	

	
	
	3月31日
	80.1
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	

	
	
	
	78.9
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	――
	

	噪声排放执行标准：

《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的Ⅲ类区标准限值


备注：该单位夜间停产。
表六、锅炉烟囱监测结果统计表

	测定项目
	监测日期
	二日

均值
	执行标准(GB13271-2014)中新建锅炉大气污染物排放浓度限值

	
	3月30日
	3月31日
	
	

	测孔断面烟气温度（℃）
	118
	108
	——
	--

	烟气动压（Pa）
	2.4
	6.4
	——
	--

	烟气排出量（m3/h）
	1.173×103
	2.174×103
	1.674×103
	--

	排放速率（kg/h）
	烟尘
	0.02
	0.04
	0.03
	--

	
	SO2
	0.13
	0.25
	0.19
	

	
	NOX
	0.15
	0.30
	0.22
	

	烟尘实测浓度（mg/m3）
	14.5
	17.2
	——
	--

	测孔断面烟尘折算后浓度（mg/m3）
	25.1
	27.9
	26.5
	30

	烟气SO2实测浓度（mg/m3）
	113
	116
	——
	--

	烟气SO2折算后浓度（mg/m3）
	196
	188
	192
	200

	烟气NOX实测浓度（mg/m3）
	130
	135
	——
	--

	烟气NOX折算后浓度（mg/m3）
	225
	219
	222
	250

	实测氧含量（%）
	10.9
	10.2
	——
	--

	林格曼黑度
	1
	1
	1
	1

	锅炉资料：

锅炉型号：WNS2-1.25-Y（Q）    锅炉共__1__台，开__1__台   燃料品种：柴油              

烟囱高度：   35 米            耗用量：2吨/日            


	说明：
1、按照国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2014）基准氧含量3.5%折算排放浓度。
2、锅炉燃料品种及其参数均由公司提供。


表七、环保检查结果
	固定废物综合利用处理：

项目固体废物主要来自医药原料的包装材料、加工中称重工序产生的少量粉尘，全部回收综合利用。其次，员工生活产生生活垃圾约7.5t/a，生活垃圾日产日清，送生活垃圾填埋场进行处置。项目固体废物经综合利用和妥善处置后，对环境影响较小。
监测工况：

广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目主要专业生产分装、复配冻干粉针剂年产量2600万支，包括注射用盐酸多西环素、注射用左卡尼汀和注射用丁咯地尔等复配药剂。正常污水处理设施间歇式运行，设计日处理量为70t/d。治理设施运行采用混凝沉淀+生化处理技术组合工艺。验收监测期间生产能力达设计生产能力的75％以上，污水处理环保设施正常运行。
绿化情况：

广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目公司用地总面积48325.8㎡，实用地面积40008㎡。建筑面积45371㎡，容积率1.13。绿化面积为8000㎡，绿地率为20%。

环保管理制度及人员责任分工：

公司制定了《环境保护管理制度》，环保管理人员按照该制度有关规定进行操作，项目环保管理制度落实，人员责任分工明确。



表八、验收监测结论及建议
	验收监测结论：
广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目位于汕头市濠江区三联工业区珠浦片区。项目总投资19025.1万元，用地总面积48325.8㎡。主要专业生产分装、复配冻干粉针剂年产量2600万支，包括注射用盐酸多西环素、注射用左卡尼汀和注射用丁咯地尔等复配药剂。项目在验收监测期间，工况稳定，达到设计生产能力的75%。验收监测期间日均产生生活生产污水约70吨，废水处理设施处理负荷达到75%以上，环保设施运行正常。

根据监测结果，废水经处理后污染物排放浓度单次值和日均值符合《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段第二类污染物二级标准和《混装制剂类制药工业水污染物排放标》（GB21908-2008）新建企业污染物排放标准中的严者；公司边界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的Ⅲ类标准要求；锅炉废气排放符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）中新建锅炉大气污染物排放浓度限值。 广东健信制药有限公司冻干粉针剂建设项目环保设施基本符合竣工验收要求。

建议：

1、 保证废水处理设施的正常运行，确保废水达标排放。

2、 要加强环保设施的运行管理、维护保养制度的严格执行，杜绝污染物的事故性排放。

3、 生产机械设备应选用低噪声型产品，并采取有效的噪声防治措施，以符合有关噪声控制要求。

4、 加强垃圾的资源化、减量化管理。定点堆放，不得随地堆放垃圾。
5、 加强厂区的绿化建设，尽可能提高绿化水平，达到既能吸声降噪、防尘隔声，又能美化环境的作用。




